- Фрагмент из ПУЭ (Правила устройства электроустановок)

- КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- Fragment from Rules for electrical installations

CATEGORIES OF ELECTRical RECEIVERS AND MAINTENANCE OF RELIABILITY OF power supply

1.2.17. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

Электроприемники I категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Электроприемники II категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники III категории - все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий.

1.2.17. According to ensuring of the reliability of power supply electrical receivers divided to following categories:

- I category of electrical receivers –disrupt of power supply to them may result in: hazard to people life, significant damage to national economy, breakage of expensive main equipment, total spoilage of products, derangement of complicated technological process, disorder of the operation of special important elements of community facilities (state municipal – F.I.).

- It is required to distinguish particular group of electrical receivers from set of electrical receivers of I category which require undisturbed operation for the purpose of preventing of danger to the life of people, explosions, fires and damages of expensive main equipment.

- II category of electrical receivers -  disrupt of power supply to them may result in high-volume undersupply of products, large scale interruption of work of staff, equipment and industrial transport, disorder of the normal activity of significant quantity of urban and village population.

- III category of electrical receivers – this is all remaining electrical receivers which not appropriated to definitions of I and II categories.

1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

1.2.18. Electrical receivers of I categories must be provided with electric energy from two independent dual redundant sources of feed, and disrupt of power supply to them in case of disorder of one of the sources of feed maybe assumed only for the time of automatic repair of feed.

For the power supply to of particular group of I category of electrical receivers must be provided additional feed from third independent dual redundant source of feed.

As the third independent source of feed for particular group of electrical receivers and as the second independent source of feed for the rest of electrical receivers of I category can be used local power stations, power stations of power network (in particular, bus bars of generators voltage), the special units of uninterruptible power supply, batteries etc.

If with redundancy of power supply is not possible to provide necessary continuity of technological process or if the redundancy of power supply economically not reasonable, should be provided technological redundancy, for example, by means of the installation of dual redundant process units, special devices of trouble-free stoppage of the technological process acting in case of disrupt of electricity supply.

It is recommended to provide electrical power supply from two independent dual redundant sources of feed which got additional requirements determined by the characteristics of technological process for I category electrical receivers with special complicated continuous technological process which requires long period of time for repair of working regime and if it is confirmed by feasibility reports.

1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.

1.2.19. It is recommended to provide power supply from two independent dual redundant sources of feed for electrical receivers of II category.

For electrical receivers of II category in case of interruption of feeding from one source of power supply it is allowed to have interruption of power supply for the time required for staff on duty or travelling brigade to switch on the redundant power supply.

It is allowed to feed electrical receivers of II category from one overhead power transmission line, including with cable insertion, if there is possibility to arrange emergency repair of the line within 24 hours. Cable insertions of this line must be performed by two cables, each of them should be chosen according to greatest continuous current of overhead power transmission line. It is allowed to feed electrical receivers of II category by using of one cable line which consists of not less than two cables connected to one general apparatus.

It is allowed to feed electrical receivers of II category from one transformer in case of presence of the centralized reserve of transformers and possibility to replacement of damaged transformer within period of time not more than 24 hours.

1.2.20. Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут.

1.2.20. It is allowed to feed electrical receivers of III category from single source of power supply with the assumption that interruption of power supply for the time required for repair or replacement of damaged unit of power supply will not last more than 24 hours.